台达DVP系列PLC

通讯协议 版本1.0

 

1.  通讯接口RS-232C

2.  通讯协议ASCII模式, 9600（传输速率）, 偶同位, 1个起始位,1个停止位
3.  通讯数据格式
	STX
	起始字符 ‘：’（3AH）

	ADR 1
	通讯地址：

	ADR 0
	8-bit地址包含了2个ASCII码

	CMD 1
	命令码：

	CMD 0
	8-bit命令包含了2个ASCII码

	DATA（0）
	数据内容：

	DATA（1）
	n个8-bit资料包含了2n个ASCII码

	……….
	n <=74个ASCII码

	DATA（n-1）
	 

	LRC CHK 1
	侦误值：

	LRC CHK 0
	8-bit侦误值包含了2个ASCII码

	END 1
	结束字符：

	END 0
	END 1 = CR（0DH），END 0 = LF（0AH）


n        ADR（通讯地址）
PLC通讯地址出厂设定值为0x01，因此（ADR 1, ADR 0）=’0’,’1’ð’0’=30H, ‘1’ = 31H

n        LRC CHK（侦误值）CMD（命令指令）及DATA（数据字符）
u      LRC CHK（侦误值）
侦错方式采用LRC（Longitudinal Redundancy Check）侦误值。LRC侦误值乃是将ADR1至最后一个数据内容加总，将该值取2补码（2’s Complement）得到之结果即为LRC侦误值。
例：
	STX
	‘：’

	ADR 1
	‘0’

	ADR 0
	‘1’

	CMD 1
	‘0’

	CMD 0
	‘3’

	起始数据地址
	‘0’

	 
	‘4’

	 
	‘0’

	 
	‘1’

	资料数
	‘0’

	 
	‘0’

	 
	‘0’

	 
	‘1’

	LRC CHK 1
	‘F’

	LRC CHK 0
	‘6’

	END 1
	CR

	END 0
	LF


01H+03H+04H+01H+00+01H = 0AH

0AH的2补码为 F6H

注1

2补码的求法：（1补码再加1）
0A（H） = 0000 1010（B）先取1补码（将b0~b7反相）得1111 0101（B），再加1为 1111 0110（B） = F6（H）即为0A（H）的2补码。
注2

因此在收到一串完整的通讯命令，要检查这串通讯命令是否有误，只要将（ADR1,0）至（LRC1,0）加总等于0，则通讯无误，否则表示命令中数据有些是错误的。
通讯异常PLC的响应：
PLC收到完整的通讯命令时，会判断命令是否有效，造成无效的原因有：
	原因
	EXCEPTION CODE

	LRC CHK ERROR
	07

	DEIVCE ADDRESS INVALID
	02

	要求的数据超过范围
	03

	COMMAND CODE INVALID
	01

	通讯命令格式INVALID
	07


 

例：使用命令码 01读取X000~X017的状态
	Field Name
	Example (Hex)

	Heading
	3A

	Slave Address
	01

	Function
	01

	Starting Address Hi 
	04

	Starting Address Lo 
	00

	Number of Points Hi
	00

	Number of Points Lo
	10

	Error Check ( LRC )
	EA


 

PLC回应：
	Field Name
	Example (Hex)

	Heading
	3A

	Slave Address
	01

	Function
	81

	Exception Code 
	02

	Error Check ( LRC )
	7C


因为Address 0400对Function 01是不合法的，所以响应Exception code = 0x02，且Function 01被设为81（b7被设为1），亦即由响应的Function code的 MSB被设为1表示PLC响应ERROR MESSAGE，并且由Exception code可得知是何种错误。
 

u      可用之命令码叙述如下：（每个device的address, 请参考最后一页）
	Code
	Name
	Description

	01
	Read Coil Status
	S, Y, M, T, C

	02
	Read Input Status
	S, X, Y, M,T, C

	03
	Read Holding Registers
	T, C, D

	05
	Force Single Coil
	S, Y, M, T, C

	06
	Preset Single Register
	T, C, D

	15
	Force Multiple Coils
	S, Y, M, T, C

	16
	Preset Multiple Register
	T, C, D

	17
	Report Slave ID
	 None


 

u      数据字符之格式依命令码而定，依可用之命令码的数据内容分别叙述如下：
Function Code：01, Read Coil Status

	Field Name
	Example (Hex)

	Heading
	3A

	Slave Address
	01

	Function
	01

	Starting Address Hi 
	06

	Starting Address Lo 
	14

	Number of Points Hi
	00

	Number of Points Lo
	25

	Error Check ( LRC )
	BF


Number of Points(max) = 255 = 0x00FF

Example：Reading Coils T20~T56 from slave device 01

PC→PLC  “：01 01 06 14 00 25 BF CR LF”

PLC→PC  “：01 01 05 CD 6B B2 0E 1B D6 CR LF”

	Field Name
	Contents

	Slave Address
	01

	Function
	01

	Bytes Count
	05

	Data（Coils T27…T20）
	CD

	Data（Coils T35…T38）
	6B

	Data（Coils T43…T36）
	B2

	Data（Coils T51…T44）
	0E

	Data（Coils T56…T52）
	1B

	Error Check（LRC）
	E6


n        Function Code：02, Read Input Status

	Field Name
	Example (Hex)

	Heading
	3A

	Slave Address
	01

	Function
	02

	Starting Address Hi 
	05

	Starting Address Lo 
	14

	Number of Points Hi
	00

	Number of Points Lo
	25

	Error Check ( LRC )
	BF


 

Example：Reading Contact Y024~Y070 from slave device 01

PC→PLC “：01 02 05 14 00 25 BF CR LF”

PLC→PC “：01 01 05 CD 6B B2 0E 1B E5 CR LF”

	Field Name
	Contents

	Slave Address
	01

	Function
	02

	Bytes Count
	05

	Data（Coils Y033…Y024）
	CD

	Data（Coils Y043…Y034）
	6B

	Data（Coils Y053…Y044）
	B2

	Data（Coils Y063…Y054）
	0E

	Data（Coils Y070…Y064）
	1B

	Error Check（LRC）
	E5


 

n        Function Code：03, Read Holding Register

Holding Register：T, C, D

	Field Name
	Example (Hex)

	Heading
	3A

	Slave Address
	01

	Function
	03

	Starting Address Hi 
	06

	Starting Address Lo 
	14

	Number of Points Hi
	00

	Number of Points Lo
	08

	Error Check ( LRC )
	DA


 

Number of Points(max) 

= 18（for 16 bit register）
= 9（for 32 bit register）
 

Example：Reading Coils T20~T27 from slave device 01

PC→PLC  “：01 03 06 14 00 08 DA CR LF”

PLC→PC  “：01 03 10 00 01 00 02 00 03 00 04 00 05 00 06 00 07 00 08 B8 CR LF”

	Field Name
	Contents

	Slave Address
	01

	Function
	03

	Bytes Count
	10

	Data Hi（T20）
	00

	Data Lo（T20）
	01

	Data Hi（T21）
	00

	Data Lo（T21）
	02

	Data Hi（T22）
	00

	Data Lo（T22）
	03

	Data Hi（T23）
	00

	Data Lo（T23）
	04

	Data Hi（T24）
	00

	Data Lo（T24）
	05

	Data Hi（T25）
	00

	Data Lo（T25）
	06

	Data Hi（T26）
	00

	Data Lo（T26）
	07

	Data Hi（T27）
	00

	Data Lo（T27）
	08

	Error Check（LRC）
	C8


 

 

n        Function Code：05, Force Single Coil

	Field Name
	Example (Hex)

	Heading
	3A

	Slave Address
	01

	Function
	05

	Coil Address Hi 
	05

	Coil Address Lo 
	00

	Force Data Hi
	FF

	Force Data Lo
	00

	Error Check ( LRC )
	F6


 

MMNN = 0xFF00….Coil ON

MMNN = 0x0000….Coil OFF 

 

Example：Forcing Coil Y000 ON

PC→PLC  “：01 05 05 00 FF 00 F6 CR LF”

PLC→PC  “：01 05 05 00 FF 00 F6 CR LF”

 

	Field Name
	Example (Hex)

	Heading
	3A

	Slave Address
	01

	Function
	05

	Coil Address Hi 
	05

	Coil Address Lo 
	00

	Force Data Hi
	FF

	Force Data Lo
	00

	Error Check ( LRC )
	F6


n        Function Code：06, Preset Single Register

	Field Name
	Example (Hex)

	Heading
	3A

	Slave Address
	01

	Function
	06

	Register Address Hi 
	06

	Register Address Lo 
	00

	Preset Data Hi
	12

	Preset Data Lo
	34

	Error Check ( LRC )
	AD


 

Example：Setting Register T0 to 00 03

PC→PLC  “：01 06 06 00 12 34 AD CR LF”

PLC→PC  “：01 06 06 00 12 34 AD CR LF”

	Field Name
	Example (Hex)

	Heading
	3A

	Slave Address
	01

	Function
	06

	Register T0 Address Hi 
	06

	Register T0 Address Lo 
	00

	Preset Data Hi
	12

	Preset Data Lo
	34

	Error Check ( LRC )
	AD


Switch ( c )

Case 0：T0

Q →：01 06 06 00 12 34 AD CR LF

Case 1：C0

Q →：01 06 0E 00 12 34 AF CR LF

Case 2：C232

Q →：01 06 0E E8 12 34 56 78 EF CR LF

Case 3：D10

Q →：01 06 10 0A 12 34 99 CR LF

 

Case 4：D1000

Q →：01 06 13 E8 12 34 BA CR LF

n        Function Code：15, Force Multiple Coils

	Field Name
	Example (Hex)

	Heading
	3A

	Slave Address
	01

	Function
	0F

	Coil Address Hi 
	05

	Coil Address Lo 
	00

	Quantity of Coils Hi
	00

	Quantity of Coils Lo
	0A

	Byte Count
	02

	Force Data Hi
	CD

	Force Data Lo
	01

	Error Check (LRC)
	11


 

Quantity of Coils (max) = 255

 

Example：Setting Coil Y007…Y000 = 1100 1101, Y011…Y010 = 01.

PC→PLC  “：01 0F 05 00 00 0A 02 CD 01 11 CR LF”

PLC→PC  “：01 0F 05 00 00 0A E1 CR LF”

	Field Name
	Example (Hex)

	Heading
	3A

	Slave Address
	01

	Function
	0F

	Register T0 Address Hi 
	05

	Register T0 Address Lo 
	00

	Preset Data Hi
	00

	Preset Data Lo
	0A

	Error Check ( LRC )
	E1


 

n        Function Code：16, Preset Multiple Register

	Field Name
	Example (Hex)

	Heading
	3A

	Slave Address
	01

	Function
	10

	Starting Address Hi 
	06

	Starting Address Lo 
	00

	Number of Register Hi
	00

	Number of Register Lo
	02

	Byte Count
	04

	Data Hi
	00

	Data Lo
	0A

	Data Hi
	01

	Data Lo
	02

	Error Check (LRC)
	C6


 

Number of Register(max) 

= 16（for 16 bit register）
= 8（for 8 bit register）
Example：Setting Register T0 to 00 0A, T1 to 01 02.

PC→PLC  “：01 10 06 00 02 00 04 00 0A 01 02 D6 CR LF”

PLC→PC  “：01 10 06 00 00 02 E7 CR LF”

	Field Name
	Example (Hex)

	Heading
	3A

	Slave Address
	01

	Function
	10

	Starting Address Hi 
	06

	Starting Address Lo 
	00

	Number of Registers Hi
	00

	Number of Registers Lo
	02

	Error Check ( LRC )
	E7


 

n        Function Code：17, Report Slave ID

Returns a description of controller present at the slave address, the current status of the slave Run indicator, and other information specific to the slave device.

	Field Name
	Example (Hex)

	Heading
	3A

	Slave Address
	01

	Function
	11

	Error Check (LRC)
	EE


 

	Field Name
	Example (Hex)

	Heading
	3A

	Slave Address
	01

	Function
	11

	Byte Count
	04

	Slave ID
	01

	Run Indicator Status

00 = OFF

FF = ON
	FF

	Data 0（D1001 HI）
	40

	Data 1（D1001 LOW）
	10

	Error Check (LRC)
	9A


 

 DELTA DVP Series PLC DEVICE ADDRESS

 

	Device
	Range
	Effective Range
	Address

	S
	000~255
	000~127
	0000~00FF

	S
	246~511
	 
	0100~01FF

	S
	512~767
	 
	0200~02FF

	S
	768~1023
	 
	0300~03FF

	X
	000~377（8进制）
	000~177（8进制）
	0400~04FF

	Y
	000~377（8进制）
	000~177（8进制）
	0500~05FF

	T
	000~255
	000~127
	0600~06FF

	M
	000~255
	0000~1279
	0800~08FF

	M
	256~511
	 
	0900~09FF

	M
	512~767
	 
	0A00~0AFF

	M
	768~1023
	 
	0B00~0BFF

	M
	1024~1279
	 
	0C00~0CFF

	C
	000~255
	000~127

232~255
	0E00~0EFF

	D
	000~255
	000~599
	1000~10FF

	D
	256~511
	1000~1143
	1100~11FF

	D
	512~767
	 
	1200~12FF

	D
	768~1023
	 
	1300~13FF

	D
	1024~1279
	 
	1400~14FF


